附件

## 一、采购内容:拟采购8套通气系统，包含：风机8台、设备基础8套、定制风管8套、带联动功能智能化控制系统1套、电缆桥架1套、定制防雨百叶8套。

## 二、指标要求

1.通气系统8套，带联动功能智能化控制系统1套；

2.通气系统风管为阻燃性PP材质，主风管直径400mm，降低噪声及漏风率，耐腐蚀性、耐温性、低吸附性、高密封性。

3.风机8台（CMA标志的产品检测报告）。

（1）单台风机参数：风量≥4800m³/h，压力≥300pa，转速≥2900r/m；

（2）外壳：使用DX51D+Z型钢性制作标准；

（3）风轮：使用DX51D+Z型钢性制作标准；

（4）支架：Q235标准钢材，槽钢底座,外观喷涂喷粉高温烤漆；

（5）叶轮平衡精度：平衡精度不大于G5.6级；

（6）减震器：玻璃钢阻尼外壳弹簧减震器；

（7）震动等级：符合JB/T10562-2006≤7.1mm/s要求；

（8）内部漏风率：符合GB/T 21087-2020规范≤10%；

（9）外部漏风率：符合GB/T 21087-2020规范≤3%；

（10）电气强度：符合GB/T 4706.1-2005，应无击穿或闪络；

（11）电机绕组温升：符合GB755-2019规定要求；

（12）泄露电流：符合GB/T 4706.1-2005，电源线间泄漏电流值不应大于5mA。