比价文件
	项目名称：
	某单位更换机房蒸汽管道项目

	项目编号：
	2025-YKGJGXXLJD-G9005


某单位

采购内容明细
施工方安装前需到昆山市监局办理开工告知，安装后需报江苏省特种设备安全监督检查研究院检验（相关费用由施工方承担）。主要材料品牌参照推荐表或同等品牌，施工时提供材料合格证。

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 1、拆除工程
	
	

	1
	030801001001
	管道拆除
	1、名称：原管道及保温拆除
2、材质及规格：按现场实际情况
	m
	90

	
	
	分部小计
	
	

	
	
	 3、管道敷设
	
	

	2
	030801001002
	架空管道（含管件）
	1、材质及规格：Q235B，Φ159*4.5mm
2、接口方式：氩电联焊
3、管道检验及试验的要求：管道系统水压试验、蒸汽吹扫；符合规范及设计要求
4、其他参数及防腐满足设计图纸规定。
	m
	3

	3
	030801001003
	架空管道（含管件）
	1、材质及规格：Q235B，Φ133*4.5mm
2、接口方式：氩电联焊
3、管道检验及试验的要求：管道系统水压试验、蒸汽吹扫；符合规范及设计要求
4、其他参数及防腐满足设计图纸规定。
	m
	15

	4
	030801001004
	架空管道（含管件）
	1、材质及规格：Q235B，Φ89*4.5mm
2、接口方式：氩电联焊
3、管道检验及试验的要求：管道系统水压试验、蒸汽吹扫；符合规范及设计要求
4、其他参数及防腐满足设计图纸规定。
	m
	38.15

	5
	040501002001
	疏水管道（含管件）
	1、材质及规格：Q235B，Φ38*2.5mm
2、接口方式：氩电联焊
3、管道检验及试验的要求：管道系统水压试验、蒸汽吹扫；符合规范及设计要求
4、其他参数及防腐满足设计图纸规定。
	m
	30.15

	6
	040502005001
	阀门
	1、名称：高温高压闸阀DN125
	个
	1

	7
	040502005002
	阀门
	1、名称：高温高压闸阀DN100
	个
	1

	8
	040502005003
	阀门
	1、名称：高温高压闸阀DN80
	个
	7

	9
	040502005004
	阀门
	1、名称：高温高压闸阀DN32
	个
	1

	10
	040502005005
	阀门
	1、名称：安全阀DN100
	个
	1

	11
	040502005006
	阀门
	1、名称：安全阀DN80
	个
	2

	12
	040502005007
	阀门
	1、名称：自动温控蒸汽阀DN125
	个
	1

	13
	040502005008
	阀门
	1、名称：自由浮球式疏水阀DN32
	个
	2

	14
	040502005009
	阀门
	1、名称：截止阀DN32
	个
	6

	15
	040502005010
	阀门
	1、名称：碟片式止回阀DN32
	个
	2

	16
	040502005011
	阀门
	1、名称：Y型过滤器DN32
	个
	2

	17
	040502005012
	阀门
	1、名称：球阀DN32
	个
	2

	18
	030817002001
	分、集汽（水）缸制作安装
	1、名称：分汽缸D325、L=3m、20号钢
2、其他参数及防腐满足设计图纸规定
	台
	1

	
	
	分部小计
	
	

	
	
	 5、刷油、防腐蚀、保温
	
	

	19
	031208002001
	管道绝热（架空管道）
	1、绝热材料品种：离心玻璃棉80mm+耐高温铝箔玻纤布
2、绝热厚度：80mm
3、管道外径：Φ38-Φ159
	m3
	3.67

	20
	031208002002
	管道绝热（分汽缸）
	1、绝热材料品种：离心玻璃棉120mm+耐高温铝箔玻纤布
2、绝热厚度：120mm
3、分汽缸筒体直径：Φ325
	m3
	0.52

	21
	031208004001
	阀门绝热
	1、名称：阀门保温
2、规格：DN125
3、厚度：满足设计图纸规定
	个
	2

	22
	031208004002
	阀门绝热
	1、名称：阀门保温
2、规格：DN100
3、厚度：满足设计图纸规定
	个
	2

	23
	031208004003
	阀门绝热
	1、名称：阀门保温
2、规格：DN80
3、厚度：满足设计图纸规定
	个
	9

	24
	031208004004
	阀门绝热
	1、名称：阀门保温
2、规格：DN32
3、厚度：满足设计图纸规定
	个
	15

	
	
	分部小计
	
	

	
	
	 6、金属支架、管托
	
	

	25
	040503003001
	高效隔热管托
	1、材质：高效隔热管托
2、型号：DN125（固定支架）
3、详见设计图纸
	套
	6

	26
	030815001001
	管架制作安装
	1、材质：蒸汽管道支吊架（镀锌角钢）
2、详见设计图纸
	kg
	56.55

	
	
	分部小计
	
	

	
	
	 7、无损探伤
	
	

	27
	030816003001
	焊缝X射线探伤
	1、底片规格：80mm×150mm
	张
	78

	
	
	分部小计
	
	

	
	
	 8、报检费用
	
	

	28
	030801001005
	管道监检费
	1、名称：管道监检费
	项
	1


	主要材料品牌推荐表

	序号
	材料名称
	品牌或厂家
	品牌或厂家
	品牌或厂家

	1
	无缝钢管
	江苏地龙
	江苏华盛
	

	2
	高温高压闸阀
	苏州高中压阀门厂有限公司
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司
	中核苏阀科技实业股份有限公司

	3
	安全阀
	苏州高中压阀门厂有限公司
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司
	中核苏阀科技实业股份有限公司

	4
	自由浮球式疏水阀
	苏州高中压阀门厂有限公司
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司
	中核苏阀科技实业股份有限公司

	5
	截止阀
	苏州高中压阀门厂有限公司
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司
	中核苏阀科技实业股份有限公司

	6
	碟片式止回阀
	苏州高中压阀门厂有限公司
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司
	中核苏阀科技实业股份有限公司

	7
	Y型过滤器
	苏州高中压阀门厂有限公司
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司
	中核苏阀科技实业股份有限公司

	8
	球阀
	苏州高中压阀门厂有限公司
	哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司
	中核苏阀科技实业股份有限公司

	9
	自动温控蒸汽阀
	斯巴萨克
	
	

	10
	分汽缸
	江苏中伟机械制造有限公司
	南通曙光机电工程有限公司
	无锡富起电力设备配件有限公司

	11
	高效隔热管托
	江苏耀宇新型管业有限公司
	江苏国晟管业科技有限公司
	江苏华电管道设备有限公司


报价人须知

报价书构成

（一）报价表（附件1）

（二）相关资格证明文件（除必须要求原件外，其他资料原件和复印件均可）
1.营业执照（复印件加盖公章）

2.法定代表人资格证明书（附件2）

3.法定代表人授权书（附件3）

4.国家或省市级市场监督管理局颁发的：中华人民共和国特种设备生产许可证（可承接项目含（锅炉、压力管道、压力容器）任一种承压类特种设备的安装、修理、改造相关资质复印件加盖公章。

5.现场操作人员持有的《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》复印件加盖公章，该工作人员近一年连续三个月社保缴纳记录加盖公章。

（三）承诺函（附件4）

未密封或者在规定时间内未送达我单位的一律拒绝收取。提交材料至少包含以上资料，缺少一项其报价文件作无效处理，所有资料需加盖供应商公章、完善相关签名并密封，未盖公章视为无效报价。

报价人须按上述统一格式及顺序向采购机构提供《报价书》，否则可能被视为无效报价。

附件1

	报价表

	

	项目名称
	服务明细
	报价

	某单位更换机房蒸汽管道项目
	本公司承诺完全响应本项目所有要求。
	

	报价时间
	2025年  月  日    时  分

	报价地点
	以采购方通知为准

	报价方式
	邮寄/现场递交

	报价人
	
	联系电话：

	
	
	

	
	
	

	报价单位
	                              （盖章）


注：未完全响应的，按无效报价处理。若有正偏离，可在明细栏注明。

附件2
法定代表人资格证明书
（法定代表人姓名）系（报价方全称）的法定代表人。

特此证明


报价供应商全称：（盖章）

                     年    月    日

附件3

法定代表人授权书

（如有授权填写）

某单位：

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务） 授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的项目编号为 （项目编号） 的 （项目名称） 采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

                     年    月    日

附：

授权代表姓名：              身份证号码：

职    务：                  电    话：

传    真：                  邮    编：

通讯地址：


附件4

供应商承诺声明
某单位：

我单位（报价供应商全称）自愿参加贵部组织的（项目名称）、（项目编号：          ）采购活动，承诺声明如下：

一、供应商诚信承诺

1.如实编写投标文件，对投标文件中提供的文件材料、图片影像、财务数据、资产情况及相应证明等材料的真实性、完整性、准确性，承担相应的法律责任。

2.因单位转制、兼并、股改等特殊情况，无法提供原始材料、财务数据、资产情况等，造成单位信息难以确认时，自愿放弃参加军队采购活动。
3.在提供投标文件或现场核查时，如存在伪造文件材料，提供虚假图片影像、业绩合同、材料数据等，造假或篡改相关数据及资产等情况，自愿放弃中标资格并无条件接受相应处罚。

二、保密承诺

1.严格遵守国家和军队的保密法律法规，履行保密义务。

2.不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

3.不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

4.招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

5.未经采购机构审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关信息。

三、未被列入违法失信名单承诺

未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未在军队采购网（www.plap.mil.cn）军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内，以及未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单（处罚期内）。

四、关联关系企业不参与采购活动承诺

与我单位负责人为同一人或存在直接控股或管理关系的不同供应商，未参加同一包采购活动。

我单位为生产型企业的，与我单位生产场经营地址或注册登记地址为同一地址的其他生产型企业，未参加同一包采购活动。
我单位为非国有销售型企业的，与我单位以及股东和管理人员（法定代表人、董事或监事）之间存在近亲属（指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系）或相互占股等关联关系的其他非国有销售型企业，也未参加同一包采购活动。

我单位提供的业绩证明材料中，合同缔约方不存在控股或管理关系。
五、前3年没有重大违法记录的书面声明

参加军队采购活动前3年内，在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（200万元以上）等重大违法记录；
六、没有发生过重大质量安全事故的书面声明

我单位近3年没有发生过重大质量安全事故。

七、非外资独资企业或控股企业的书面声明

我单位为非外资独资企业或控股企业。

如果我方违反上述承诺声明内容，愿意承担由此导致的一切不利后果和法律责任，接受军队采购管理部门和采购机构按国家和军队有关法规作出的相关处罚。

报价供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

                     年    月    日




法定代表人身份证复印件


（国徽面）








法定代表人身份证复印件


（人像面）








授权代表身份证复印件


（人像面）








授权代表身份证复印件


（国徽面）









